【烟气净化系统设备平台】设计需求说明

4

7

8

9

1

3

5

6

2

附图一

各设备荷载及连接方式说明（结合三维图）：

- 吸收塔：（1）壳体：10.5T，以悬挂为主，底部承托为辅，塔壁两圈共16个吊点，底部边缘8个牛腿支撑，塔底部下方设置两根横梁，辅以若干立柱支撑锥底（塔体现场吊装完成后后再做）；（2）内部填料及托架：36T，以悬挂方式连接，其吊杆（共20个）穿过塔顶部与上方副梁连接，须指出该部分荷载与壳体不做刚性连接，因此壳体和填料重量不应混合计算。

- 除雾塔：（1）壳体：6.5T，以悬挂为主，底部承托为辅，塔壁一圈共8个吊点，底部边缘8个牛腿支撑，塔底部下方设置两根横梁，辅以若干立柱支撑锥底（塔体现场吊装完成后后再做）；（2）内部填料及托架：19T，以悬挂方式连接，其吊杆（共20个）穿过塔顶部与上方副梁连接，该部分结构同上。

- 急冷塔：6T，底部4条腿与下方钢架主梁连接。

- 急冷塔顶设备：5T，该部分重量不落在急冷塔上，需由急冷塔外部钢架承托。

- 电除尘设备（4台）：6.6T*4，单台底部6个支腿，与下方主梁连接。其上部平台走道设备已附带，无需制作。

- 变压器（4台）：0.6T*4，设备尺寸详见下方附图二，安装位置为除雾塔钢架顶部四面延伸出的独立平台，须设独立安全围栏。

- 沉淀池：该设备尺寸14m*4m*3.5m（长宽高），该设备配套基坑尺寸为18.6m*6m*-2m，设备地上部分高1.5m。

- 气体发生器：1T，布置于吸收塔钢架角落，上下两段管分别支撑。

- 平台楼梯护栏等：根据设备操作维护需要，结合钢架主体结构优化设计，图中仅代表参考意见。平台楼梯宽度要求为600mm。

附图二