设计校审意见表二

项目名称：   专业：结施

|  | 图纸（文件）编号 |  | 校审意见 |  |  | 设计人回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本校审内容 | 1、是否缺少图纸及节点 |  | 1.缺少基础拉梁配筋图； 2.缺少GCL1与GL2连接大样； 3.沉淀池缺少拐角节点墙体水平筋锚固大样； 4.缺少设备与结构连接大样 |  |  | 无需补充 |  |
|  | 2、基础、梁、板、柱平面及节点尺寸表达是否有误 |  | 1.基础大样钢柱尺寸与截面尺寸表不一致 2.第1层节点梁柱平面布置图中在两处标高处是否在水平方向拉钢梁，避免局部受力失稳 3.未见计算书，钢柱截面尺寸是否满足《钢标》要求？ |  |  | 表达无误，有计算书，满足要求 |  |
|  | 3、图面表达是否符合规范要求 |  | 沉淀池建议在墙端设置壁顶暗梁， |  |  | 符合规范要求 |  |
| 违反设计强条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违反一般条款 |  |  | 沉淀池侧壁水平筋缺少拉筋。 |  |  | 无需补充 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 |  |  | 电气 |  |  |  |  |
| 结构 |  |  | 给排水 |  |  |  |  |