三层自建别墅施工图

校审意见告知书

工 程 名 称：三层自建别墅

设 计 单 位：正旦建筑工程设计有限公司

2018 年 9 月 24 日

- 广州大部分地区抗震设防烈度为7度，请复核。

- 台阶尺寸和定位请在平面图上完善。

- 散水做法请完善。

- 补充定位尺寸。

- 窗顶标高请补充。

- 大楼梯图请分一层标准差及顶层来表示。

结构部分

- 复核广州大部分地区的抗震设防烈度为7度0.1g，模型和计算结果都需要重新复核。

- 规范大部分都是老版本，图集大部分都是老版本而且有部分是苏州自己的图纸不合适。

- 这次别墅为上人屋面，基本风压和基本雪压也没有按照广州地区设计，请调整模型复核计算。

- 钢筋符号没有显示。

- 图集请用最新版本，图集已经由03-11-16，还有说明里面一些要求都比较老请复核。

- TL、TZ在剖面未标注，请自己校对复核楼梯。

- 所有钢筋符号均未显示。

- 楼梯的角柱为短柱，箍筋全长加密，体积配股率满足规范的要求。

- 请复核计算结果，角柱和中柱分开。

- 楼板厚度都为120mm，大部分地方浪费，但是有几个跨度4米多的板厚度和挠度都不够。

电气专业

- 灯的位置及开关的位置与业主确认。

- 插座的位置及数量尽量与后期精装专业配合，避免后期装修还要修改点位。

- 未见弱电系统。

给排水专业

- 热水器位置是否合适，是否碍事，放在马桶上方是否更复核使用，有没有必要预留燃气热水器点位。

- 污水管和给水位置和业主确实是否合适。

- 未见给水和排水点位，同时下面是储藏间，有没有比较做同层排水？

请所有建议修改后截图回复审核。