设计校审意见表

项目名称：消防水泵房和发电机房图纸修改校审单

专业:建施

|  | 图纸（文件）编号 | 校审意见 | 设计人回复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违 反 设 计 强 条 |  |  |  |  |
| 违 反 一 般 条 款 |  |  |  |  |
| 其 它 问 题 | 消防水泵房J-01 | 1、第五．2条，“抗渗等级P8”建议去P6； 2、第六，4.（2）“现浇梁的保护层20mm”改为25mm; |  |  |
|  | 消防水泵房J-03 | 消防水池底层平面布置图A轴交2轴，轴号应是1轴，其他平面图轴号编号有B\C不一致； |  |  |
|  | 消防水泵房J-04 | 1、2-2剖面图中B轴右边尺寸中“2100”与J-02图中FM-2高度2400不一致 |  |  |
|  | 发电机房J-03 | 屋顶层平面布置图中为标注3.100标高； 3-3剖面未标注坡度 |  |  |
|  |  | 建议消防水泵房要考虑抗浮，可在底板多挑出，利用自重及室外挑板上覆土平衡水浮力。 |  |  |
| 建 筑 |  | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 |  | 给 排 水 |  |  |  |  |