- 本建筑地处8度区，应为框架结构（地外墙不能算是框剪），抗震等级应为二级。建议按二级进行图纸复核设计。

- 桩图中，边柱、角柱、中柱的竖向力应有不小差别，本设计中，未考虑此差异，统一按一种桩规格，必然存在一定浪费，建议在地址资料详尽的前提下，按竖向力的大小，适当进行优化设计。

- 墙下条基大样中，墙宽标注为400，而WQ01中墙为300，应明确指定墙厚。

- 建议对梁图中的悬挑梁上筋按1.3倍放大（悬挑梁安全冗余度低），箍筋按二级，直径最小为8mm。

- 地下柱施工图中，柱定位有偏差，请复核。且，地外墙内的柱无截面和配筋，请补充。

- GS12中B/5轴处和GS13中C/2轴处的柱子配筋应避免形成芯柱，外排每边放6根25，可以放下（钢筋净距不小于50即可）

- 板施工图中均未注明楼板厚度，应补充。且，除了屋面板配筋可双层配筋以抵抗收缩裂缝外，其他楼层宜采用分离式配筋，按计算机构造要求配筋即可，以节省造价。

- 楼梯施工图中，左侧大楼梯地上部分的TL1无法搭接，因平面图中在1/1轴处没有框梁（半层高处应有梁连通）。

- 右侧楼梯的TL1支撑在何处，结构平面图中未见可以用来支撑TL1的梁或者梯柱。

- 结构图中应补充柱、梁、板施工图中的小说明。

- 楼梯详图宜详尽，直接在剖面图中表达欠妥，构造关系难以明细。

- 水电施工图完备，不缺图。