设计校审意见表一

**项目名称：**st20190123丽水农村自建房双拼三层校审 **专业：建施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | 设计人回复 | 备注 |
| 违反设计强条 |  | | 1、 一层至二层3.6米标高处窗槛墙高度只有800不足1200防火要求（图中厨房跟卫生间为1200，房间为900，图纸可查，其他房间因设计需求窗台无法满足1200标高，已经得到甲方认可） | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 违反一般条款 | 建施01~05说明及平面 | | 建施-01建筑总说明第2.1~2.3条补充完整工程信息（经过甲方认可，无需补充甲方完整工程信息）；其他自查更正；第2.9条“框剪结构，7度抗震设防”及有误（已经解决），第3.1条采用砌体材料有误，应与结施一致，选用图纸03J930有误应11J930.其他自查；(按甲方需求，已解决，图纸已经改为11J930)  1. 建施-2一层平面图中建议补充室外台阶及散水平面；且客厅中分户隔墙有烟道，这个是否可以取消；（按甲方需求已经补充台阶，烟道已经按照甲方需求取消） 2. 建施-3二层平面图中起居室分户隔墙有烟道，这个是否可以取消；（按甲方要求已经取消烟道） | | |  |  |
| 建施6~22立面 | | 1. 建议增加立面墙身材料及颜色，屋面烟窗顶标高缺失(图纸按要求已经在立面增加烟道，屋面烟窗顶标高已经补充) 2. 一层至二层3.6米标高处窗槛墙高度只有800不足1200防火要求（同上第一条，与甲方沟通，已经解决） 3. 1-1剖面建议增加楼梯栏杆扶手线条（因后期装修，扶手栏杆由甲方定制，无需增加补充，已经得到甲方认可） | | |  |  |
| 其他 | | 1. 建议平面图上增加指北针（图纸按要求已增加指北针 ） 2. 建议卫生间地面降板H-0.50,厨房地面降板 H-0.20；阳台地面降板-0.50；露台地面降板H-0.10;（结构图纸中已经交代具体地面降板，已经得到甲方认可） 3. 建议结构竖向构件直接延伸至窗边和门边，减少隔墙不符合模数的砌筑；（因甲方设计需求，无法满足此建议） 4. 建议楼梯也降板50mm;（按甲方需求，无需此处降板） 5. 建议完善补充建筑线条大样（建筑图与结构图已画线条大样） | | |  |  |
| 建 筑 | |  | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 | |  | 给 排 水 |  |  |  |  |

（结构与水电已经修改）

设计校审意见表二

**项目名称：**st20190123丽水农村自建房双拼三层校审 **专业：结施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | | 设计人回复 | 备注 |
| 违反设计强条 |  | |  | | | |  |  |
|  | |  | | | |  |  |
| 违反一般条款 | GS01~02说明 | | 1. 结构设计说明中第3.1条 “基本风压及雪压取值”有误；请查证；第9条“03G101”图集选用不对，应是16G101；钢筋全部建议采用三级钢； | | | |  |  |
| GS03~17平面 | | 1. GS-3独立基础表图中配筋12@150建议调整到12@120，使配筋率满足0.15%； 2. GS-4基础梁配筋图中未标注梁面标高；基础埋置较深可考虑不抗震，JCL基础梁箍筋由直径8可以调整为6，且优化箍筋加密区，计算复核梁全长可以取间距150； 3. GS-5一层柱定位图中“LZ-2”应是KZ-2；其他自查； 4. GS-8一层梁配筋平面图中XL1负筋2根14有误，其他自查； 5. GS-8一层板配筋图中“结构板厚120”可调整为100；“阴影部分结构板配筋12@200”调整为双层双向8@200，卫生间降板要和建筑图对应，如2轴交B轴右边处，其他自查； | | | |  |  |
| 其他 | | 1. 建议增加楼梯四角构造柱， 2. 墙体中构造柱间距大于4米，建议在墙中部增加构造柱，门窗洞宽度大于2.1米，也建议在门侧增加构造柱，构造柱间距大于四米应在墙中再增设构造柱，其间距不大于四米； 3. 门窗宽度大于2.1米应在门窗两侧增设构造柱； 4. 建议楼板底筋可优化成直径6；框架柱配筋偏大建议优化；框架梁箍筋直径由8优化成6； | | | |  |  |
| 建 筑 | |  | | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 | |  | | 给 排 水 |  |  |  |  |

设计校审意见表三

**项目名称：**st20190123丽水农村自建房双拼三层校审 **专业：水施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | 设计人回复 | 备注 |
| 违反设计强条 |  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 违反一般条款 |  | |  | | |  |  |
|  | | 1、一层给排水平面图中，建议采用成品玻璃钢化粪池  2、二层北边阳台增加地漏 | | |  |  |
|  | | 1、建议阳台、露台增加给水源，安装拖把池，洗衣机龙头 | | |  |  |
| 其他 | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 建 筑 | |  | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 | |  | 给 排 水 |  |  |  |  |

设计校审意见表四

**项目名称：**st20190123丽水农村自建房双拼三层校审**专业：电施**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图纸（文件）编号 | | 校审意见 | | | 设计人回复 | 备注 |
| 违反设计强条 |  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 违反一般条款 |  | | 1. 后门建议增加照明吸顶灯 2. 建议阳台、露台、屋顶层增加太阳能电气等有关插座 | | |  |  |
| 其他 | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
|  | |  | | |  |  |
| 建 筑 | |  | 电 气 |  |  |  |  |
| 结 构 | |  | 给 排 水 |  |  |  |  |