表3-4

天津市房屋建筑工程施工图设计文件审查意见表

给排水专业：第1次意见                 有室外管网            审查编号：

| 工程名称 | 韦尔斯潤滑油改造工程；办公楼、包材车间、生产车间、消防泵房、室外管网总图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |
| 问题类别 | 内 容 |  |  |  |
| 第一部分 消防 | 1、泵房：消防水泵应采用自灌式吸水，详见《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第5.1.12条。什么是自灌式，参见《全国民用建筑工程设计技术措施》 给水排水2009年版第2.7.2条。应遵守 2、泵房：消防水泵进水管径DN300，管中心标高-1.5M，最低水位-1.4M，达不到自灌式吸水。应遵守 3、泵房：消防水池进水管应设计标高，应设计消防水池剖面图。按规范要求，将各个设计都应标注上。应遵守 4、泵房:吸水喇叭口距底座的标高应标注。 5、设计说明中选用的设计依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005已废止， 请复核。应遵守 6、:设计说明中选用的设计依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005已废止，，请复核。应遵守 7、泵房:设计说明中选用的设计依据《建筑设计防火规范》GB-50016-2014已废止，，请复核。应遵守 8、泵房:设计说明消火栓充实水柱15M，数据是如何选取的。应遵守 9、泵房:设计应说明火灾种类。 10、消防泵房及所有单项设计说明室内外消防用水量要求，流量Q不小于60L/S，扬程不小于45M，数据如何得来。应遵守 11、设计应说明各单项的建筑体积。应遵守 12、生产车间、包材车间：室内消防用水量25L/S，不符合规范要求，详见《消防给水及 消火栓系统技术规范》GB50974-2014表3.5.2。应遵守 13、生产车间：消火栓距离大于30米，不符合规范要求，详见《消防给水及消火栓系统 技术规范》GB50974-2014第7.4.10之1条。应遵守 14、包材车间：室外消防用水量25L/S，不符合规范要求，详见《消防给水及消火栓系统 技术规范》GB50974-2014表3.3.2。应遵守 15、包材车间：检修阀门不符合规范要求。应遵守 16、办公楼消火栓应设置检修阀门。应遵守 17、设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓，详见《消防给水及消火栓系 统技术规范》GB50974-2014第7.4.9之2条。应遵守 18、消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀，详见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.2条。 应遵守 19、图纸设计太乱，应深化设计，达到施工图要求。 |  |  |  |
| 第二部分 中水 | 未见违反强条的内容 |  |  |  |
| 第三部分 材料 | 1、泵房:设计说明（五）1）及所有单项消防及喷淋给水系统均采用内外壁热侵镀锌钢管，管径<DN80，螺纹连接；管径≥DN80，沟槽连接。不符合规范要求，详见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.2.9条。应遵守 2、泵房:设计说明（五）2）及所有单项DN>50mm采用对夹式手动蝶阀法兰连接，压力等级为1.0MPa不符合要求，试验压力1.4MPa，他的压力应大于1.4MPa。应遵守 |  |  |  |
| 第四部分 人防 | 不涉及 |  |  |  |
| 第五部分 地方法规 | 未见违反强条的内容 |  |  |  |
| 第六部分 绿建 | 不涉及 |  |  |  |
| 第七部分 其它 | - 室外管网需进一步深化设计，已达到施工图要求，方能施工应遵守 - 缺计算书。其它 |  |  |  |
| 第八部分 建议性意见 | 1、建议室外消防采用市政供水管网。建设性意见 |  |  |  |
| 审查人及联系电话 | 25281802转805 | 复核人 | 黄焕武 | 2019年09月25日 |

注：如果审查意见涉及“强条”，用黑体字表示。应当注明现行规范名称和涉及的具体条款。