答复：

第一部分：

- 泵房最低有效水位修改至能完全淹没吸水管顶，满足自灌吸水要求。

- 同上。

- 本工程水池采用天然水塘，进水非本次设计范围，仅提出枯水期水量要求；补充最高有效水位、溢流水位，最低有效水位断面图。

- 补充喇叭口标高为距吸水坑底600mm。

- 经复核本工程无需设置自动喷水灭火系统，删去选用的自喷相关规范及泵房自喷系统相关设计。

- 同上。

- 修改相应规范。

- 消火栓充实水柱改为13米，因包材车间局部净空高度大于8m。

- 补充各单体建筑灭火器火灾种类。

- 经复核，目前消防用水量最大一栋单体为包材车间，消防用水量为室内20L/s，室外35L/s，又本次室内外消防合用消火栓泵，故水泵流量改为55L/s，扬程为50m。

- 补充各单体体积。

- 修改各单体所需消防用水量。

- 补充消火栓设置，考虑充实水柱后满足任一位置同时两支水柱到达。

- 修改消防用水量、

- 补充阀门设置，见系统图。
16、补充检修阀门设置。

- 17、各单体补充试验消火栓设置。

- 18、各单体补充自动排气阀。

- 第三部分：

- 修改管道连接为DN50以下螺纹，DN50以上沟槽。

- 修改阀门压力等级为1.6MPa。

- 第七部分：

- 补充管道定位并做优化。

- 室外管网本次仅设计消防内容，消防管道为压力管道，无需计算。

- 第八部分：

- 因本次工程市政给水条件难以满足两路供水，且无稳定有效的市政供水条件，故室外消防应由消防水池及室外消火栓供水。