住宅结构意见：

- 结构设计总说明-1中基本风荷载、基本雪荷载取值有误，请复核并修改。

- 答复：基本风荷载取值修改为0.35，基本雪荷载取值修改为0.50；

- 结构计算时屋面考虑光伏发电荷载。

- 答复：增加光伏发电荷载2.0，复核修改原设计；

- 基础平面布置图中基础设计说明字体偏小，看不清楚，且不符合制图标准，请修改。

- 答复：已修改；

- 基础设计时地基承载力特征值取值偏小，请按30.0 kPa 设计。

- 答复：因无地勘报告，基础设计地基承载力取值暂按150KPa，按30.0KPa？

- 基础埋置深度过深，按照基础顶面-0.5标高即可；或者按照基础持力层情况另行处理。

- 答复：因无地勘报告,基础底标高暂定修改为-1.500.如修改需明确-0.500可达到持力层。

- 基槽挖好后应经有关人员验槽后，立即用混凝土封槽，以避免水泡软化等不利情况发生。

- 答复：基础说明中有对验槽要求；

- 地基层梁配筋图中，1、2轴上在B-E段的梁偏小，请复核并修改。

- 答复：已加强该处梁配筋；

- 结构计算时楼梯应参与整体计算模型，并请复核KL1-2配筋。

- 答复：楼梯参与整体计算，已复核修改KL1-2配筋；

- 屋顶梁配筋图中请补充板弯折处配筋大样图。

- 答复：已补充折板大样图；

- 请补充框架梁、框架柱、钢筋混凝土板大样图。

- 答复：框架梁柱为平法标注，结合16G101共同施工；

- 请补充结构计算书。

- 答复：已提供结构计算书；

- 结构计算书意见：

- 结构计算时未考虑雪荷载，并请一并考虑斜屋面上光伏发电荷载。

- 答复：已复核并修改图纸；

- 未将楼梯输入整体模型，使得部分计算配筋结果不准确，比如：KL1-2，等，请重新计算后复核。

- 答复：已复核并修改图纸；

- 请补充基础计算书、楼梯计算书。

- 答复：补充计算书；